## M DEP 250 m3
MEDICIONES - ANILLO 1
Código | Ud | Descripción | Cd | P.Unit. € | P.Total €
1 |  | CIMENTACIÓN Y MUROS DEPÓSITO
|  | DEPÓSITO 250m3 PK C |  |  | 0
| m3 | Ejecución de losa de hormigón armado para nuevo depósito, con hormigón fck 30N/mm2, aridos machacados de 20mm de tamaño máximo y consistencia fluida, HA-30/F/20/XD2, vertido con bomba, armadura superior e inferior de acero B500S, de diámetro del 10, colocada cada 20cm, cortado y doblado en obra, encofrado a 3 caras con paneles metálicos. Incluye Junta de estanqueidad PVC TIPO "WATER-STOP" y cordón de masilla hidroexpansivo en su unión con los muros. | 32.54 |  | 0
| m3 | Ejecución de muros de cerramiento de nuevo depósito, con hormigón fck 30N/mm2, aridos machacados de 20mm de tamaño máximo y consistencia fluida, HA-30/F/20/XD2, vertido con bomba, con armadura de acero B500S, de diámetro del 10, colocada cada 20cm, cortado y doblado en obra, encofrado a 2 caras con paneles metálicos. | 30.33 |  | 0
| m3 | Impermeabilización interior de depósito a base de impermeabilización flexible a base de ligantes hidráulicos y resinas sinteticas, tipo SikaTop, o similar. | 283.84 |  | 0
| ud | Alquiler de material de encofrado y dúmper | 1 |  | 0
| ud | Alquiler de bomba estática | 1 |  | 0
| ud | Suministro y colocación de junta expansiva de POREX entre el muro existente del parking y el nuevo muro | 67.8 |  | 0
| ud | Ayudas varias de albañilería, limpieza y vertido, señalización de obra | 1 |  | 0
| ud | Excavación de zanja de hasta 2,00m. de profundidad en terreno compacto, con medios mecánicos. Incluido replanteo, trazado de límites, corte de pavimento, refino de paredes, compactación de fondos al 95% PM para posterior colocación de arqueta para ubicación de bomba de achique enterrada, de dimensiones interiores de 100x100x200 cm, de hormigón, cerrada superiormente tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos de dimensiones 80x80cm. Incluye impermeabilización interior. | 1 |  | 0
| ud | Estructura para paso de tuberías formada por perfil HEA-300 soportada al suelo y cantos de forjado mediante placa de anclaje 400X400mm y pernos de anclaje de 12mm. | 1 |  | 0
2 |  | CERRAMIENTOS
|  | SALA DE BOMBAS Y TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | 0
| m2 | Ejecución de paredes de bloque de hormigón, de dimensiones 40x20x20cm, cogido con mortero y enfoscado. (SALA BOMBAS) | 52.27 |  | 0
| m2 | Ejecución de paredes de bloque de hormigón, de dimensiones 40x20x20cm, cogido con mortero y enfoscado. (SALA TRATAMIENTO DE AGUA) | 37.53 |  | 0
| m2 | Cubierta formada por panel sandwich, de 15cm de espesor, formado por doble cara metálica de chapa estándar, acabado prelacado, de espesor exterior e interior de 0,5mm y alma aislante de lana de roca. Incluye accesorios para su colocación. | 34.74 |  | 0
| ud | Suministro y colocación de puertas metálicas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con rejillas de ventilación superior e inferior incluidas, montada sobre cerco de acero galvanizado de 1,5mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incuido silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. | 2 |  | 0
3 |  | INSTALACIONES
|  | RED TUBERÍA IMPULSIÓN BOMBAS |  |  | 0
| m | Tubería PE 100 de 140 mm de diámetro nominal Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 140 mm de diámetro nominal y 10 bares de presión nominal, con uniones mediante soldadura por testa, incluyendo, operarios especializados, herramientas necesarias, máquinas de soldar, abrazaderas isofónicas, perno, anclaje. No incluye zanjas, obra civil, accesorios, ni ningún material o partida no descrita anteriormente. | 130 |  | 0
| PA | Suministro e instalación de material vario: codo PE de 90º Ø140 mm PN16, codo PE 45º Ø140 mm PN16, derivació de PE Ø140 - 140 mm PN 16, con reduït PE Ø140 - 125 mm PN16. | 1 |  | 0
|  | LLENADO DE DEPÓSITO |  |  | 0
| m | Tubería PE 100 de 125 mm de diámetro nominal Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 125 mm de diámetro nominal y 10 bares de presión nominal, con uniones mediante soldadura por testa, incluyendo, operarios especializados, herramientas necesarias, maquinas de soldar, abrazaderas isofónicas, perno, anclaje. No incluye zanjas, obra civil, accesorios, ni ningún material o partida no descrita anteriormente. | 140 |  | 0
| PA | Suministro e instalación de material vario: codo PE de 90º Ø125 mm PN16, codo PE 45º Ø125 mm PN16, derivación de PE Ø125 - 125 mm PN 16, con reducido PE Ø125 - 110 mm PN16. | 1 |  | 0
|  | VÁLVULAS |  |  | 0
| ud | Suministro e instalación de válvula bola automática 230V DN125 Suministro e instalación de válvula de bola automática de DN125-5" PN16 con actuador eléctrico 230V monofásico instalada en la nueva red de impulsión de las bombas. Incluye operarios especializados, herramientas necesarias, tornillos zinc y juntas. No incluye, obra civil, ni soportación, ni instalación eléctrica, ni ninguna partida o material no descrito anteriormente. | 2 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de válvula automática de llenado de depósito Suministro e instalación de válvula automática de llenado del depósito del nuevo grupo de bombas. Incluye operarios especializados, herramientas necesarias, maquinas de soldar, soportación gal, instalación eléctrica entre cuadros de control de las bombas y la válvula. No incluye obra civil, ni otro material o patida no descrita anteriormente. | 1 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de válvula manual de DN125 mm PN16 Suministro e instalación de válvula manual de fundición de cierre elástico de 125 mm de diámetro nominal y 16 bares de presión nominal en tubo PE. Incluyendo, Operarios especializados, herramientas necesarias, máquinas de soldar, accesorios PE, bridas, tornillos zinc y juntas. No incluye obra civil, soportación, ni ningún material o partida no descrita anteriormente. | 1 |  | 0
|  | ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  | 0
| ud | Suministro e instalación de un equipo de bombeo para la red de agua potable en los pabellones Suministración y colocación de equipo de bombeo formado por 3 bombas centrífugas verticales multicelulares en línea GRUNDFOS con un punto de trabajo de 40 m3/h de caudal a una presión de 65 m. c. a. , variador de frecuencia y complementos para grupo de presión de 2 bombas, para funcionar como un grupo de presión MPC-F, a saber: Convertidor de frecuencia , unidad de control, presión, 2 interruptores de funcionamiento de emergencia, 2 interruptores de reparación, 2 interruptores de aislamiento; luz de funcionamiento del sistema, 2 luz de funcionamiento de bomba, luz avería del sistema, 2 luz avería bomba, luz de panel y zócalo. Se incluye cuadro de protección y maniobra y material auxiliar necesario para su correcto funcionamiento, nivel electrónico, por el control del nivel máximo y mínimo del depósito, control de llenado y vaciado. Consta de los siguientes elementos, montados en caja de superficie. - 1 nivel electrónico para el control máximo-mínimo nivel. - 1 nivel electrónico para el control de llenado-ge y vaciado. - 1 protector de sobretensiones - 1 base relés Se incluye cableado y canalizaciones entre control de sondas y cuadro. grupo, por maniobra de parada en caso de depósito a nivel mínimo, cableado hasta la válvula automática de llenado y p. p. de accesorios y material auxiliar de montaje. Todo incluido, completamente acabado. | 1 |  | 0
| PA | Suministro e Instalación de Tuberias PE y colectores Suministro e instalación de calderería PE, colectores de aspiración e impulsión de diferentes diámetros y materiales, por las instalaciones de los equipos de la sala de bombeo. Incluye, soldaduras, tuberías, accesorios, soportación, tornería zinc y juntas. *VER DETALLE EN PLANOS | 1 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de válvula manual DN100 PN16; válvula manual DN125 PN16 de válvula de retención de clapeta DN80 | 1 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de ventosa trifuncional de fundición DN50, carrete de desmontaje DN125, filtro Y DN125 | 1 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de contador woltmann PN16 DN125 Suministración y colocación de contador de gran calibre ELSTER IBERCONTA modelo H4000l o similar tipo woltmann, DN-125, por agua fría, de las siguientes características: - Cuerpo de fundición revestido interior y exteriormente con resina plástica. - Mecanismo de medida totalmente extraíble del cuerpo del contador. - Mínima pérdida de carga. - Clase metrológica B, tanto en posición vertical como horizontal. - Instalación en cualquier posición. - Preparado por lectura a distancia. Se incluye elementos de conexión, p. p. de soldadura y material auxiliar de montaje. Todo incluido, completamente acabado. " | 1 |  | 0
| ud | Suministro instalación de equipo de tratamiento de agua Suministro y colocación de equipo de dosificación de un depósito en recirculación HDF DOSIFI, sistema de regulación por lectura y control de los valores de cloro de el agua. Incluye bombas dosificadora, electrodos, panel de medición y depósitos de 100 litros. Se incluye material auxiliar de montaje.Formado por: - Estación dosificadora. - Bomba monobloque de recirculación. - Cuadro eléctrico de control de la bomba. - Filtro - Se incluye material auxiliar de montaje. | 1 |  | 0
| PA | Suministro e instalación de tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x2,3 mm. Suministro e instalación de válvula de bola manual con rosca | 1 |  | 0
| ud | Suministro de instalación de lavaojos mural de emergencia construida en ABS Suministración y colocación de lavaojos mural de emergencia construida en ABS, con 2 rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión. Accionamiento mediante palanca de apertura y cierre manual. Se incluye material auxiliar de montaje. Todo incluido, completamente acabado. | 1 |  | 0
|  | BOMBA DE ACHIQUE |  |  | 0
| ud | Suministro e instalación de bomba de achique sumergible, marca CALPEDA, modelo GXR-12-12, de acero inoxidable, trifasica 23/400V. | 1 |  | 0
|  | MATERIAL VARIO |  |  | 0
| ud | Soportes tipo Mensula zincada 600 mm Suministro y colocación de soportes | 1 |  | 0
| PA | Conexión en línea de tuberías PE o PVC de Ø90 hasta Ø140 | 1 |  | 0
| ud | Prueba de presión interior hasta longitud de 500m Ø<180mm Realización de una prueba de presión interior en las tuberías de diámetro < 180 mm de nueva instalación de longitud hasta 250m - 500 m. Incluyendo operarios especializados, herramientas necesarias, maquina para subir la presión, montaje a los dos extremos de las piezas especiales por el llenado en el punto bajo y sacar el aire en el punto alto, llenado de la tubería con agua suministrada por el cliente a pie de prueba, vaciado de la tubería con medios auxiliares hidráulicos, pequeños materiales prueba, manómetro. No incluye anclajes, ni la presencia del Laboratorio, ni la desinfección de la tubería. | 1 |  | 0
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA GRUPO DE PRESIÓN C |  |  | 0
| ud | Instalación eléctrica alimentación a subcuadro sala de bombas formado por: protecciones, línea alimentación subcuadro sala de bombas, definido según esquema unifilar y planos de detalle. Totalmente instalado y probado | 1 |  | 0
|  | AUTOMATIZACIÓN DEPÓSITO PK C |  |  | 0
| ud | Suministro e instalación de nuevo cuadro de control de depósito. Incluye: - Envolvente metálica H500xW400xD250 - Protecciones eléctricas - Fuente de alimentación - PLC TM241+Tarjetas E/S - Relés para salidas digitales - Bornas | 1 |  | 0
| ud | Suministro y tendido de fibra óptica para llevar red a la ubicación del nuevo depósito. - 120m. De FO Monomodo LH - 50. Tubo PVC - Bandejas de fusión. - Pigtails. - Enfrentadores. - Jumpers. Suministro y tendido de manguera de alimentación proveniente de línea de SAI existente. - 120m. Manguera alimentación 3G2,5 LH - 60m. Tubo PVC | 1 |  | 0
| ud | Programación PLC. - Desarrollo de programa base - Desarrollo de nuevos bloques de función - Pruebas de funcionamiento | 1 |  | 0
|  | Integración SCADA. Incluye: - Validación de mapeado y listado de señales - Alta de nuevas en BBDD - Alta de nuevas variables en IGS - Creación de TGD's de nuevos objetos - Generación de gráficos - Creación de pantallas de detalle de depósito - Generación de nuevo icono de deoósito - Generación de nueva pantalla de resumen de depósitos. - Alta de nuevas alarmas y creación de grupos en Win911. - Integración en videowall. - Pruebas FAT - Pruebas SAT - Puesta en servicio | 1 |  | 0
|  | OTROS |  |  | 0
| ud | Suministro e instalación de extintor de CO2. | 1 |  | 0
| ud | Desplazamiento de detectores ópticos existentes en el aparcamiento para ubicarlos en el interior de la sala de bombas y de tratamiento de agua | 2 |  | 0
|  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
| PA | Seguridad y Salud | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## M DEP 200 m3
MEDICIONES - ANILLO 2
Código | Ud | Descripción | Cd | P.Unit. € | P.Total €
1 |  | CIMENTACIÓN Y MUROS DEPÓSITO
|  | DEPÓSITO 200m3 PK E |  |  | 0
| m3 | Ejecución de losa de hormigón armado para nuevo depósito, con hormigón fck 30N/mm2, aridos machacados de 20mm de tamaño máximo y consistencia fluida, HA-30/F/20/XD2, vertido con bomba, armadura superior e inferior de acero B500S, de diámetro del 10, colocada cada 20cm, cortado y doblado en obra, encofrado a 3 caras con paneles metálicos. Incluye Junta de estanqueidad PVC TIPO "WATER-STOP" y cordón de masilla hidroexpansivo en su unión con los muros. | 25.08 |  | 0
| m3 | Ejecución de muros de cerramiento de nuevo depósito, con hormigón fck 30N/mm2, aridos machacados de 20mm de tamaño máximo y consistencia fluida, HA-30/F/20/XD2, vertido con bomba, con armadura de acero B500S, de diámetro del 10, colocada cada 20cm, cortado y doblado en obra, encofrado a 2 caras con paneles metálicos. | 45.69 |  | 0
| m3 | Impermeabilización interior de depósito a base de impermeabilización flexible a base de ligantes hidráulicos y resinas sinteticas, tipo SikaTop, o similar. | 205.63 |  | 0
| ud | Alquiler de material de encofrado y dúmper | 1 |  | 0
| ud | Alquiler de bomba estática | 1 |  | 0
| ud | Suministro y colocación de junta expansiva de POREX entre el muro existente del parking y el nuevo muro | 45.6 |  | 0
| ud | Ayudas varias de albañilería, limpieza y vertido, señalización de obra | 1 |  | 0
| ud | Excavación de zanja de hasta 2,00m. de profundidad en terreno compacto, con medios mecánicos. Incluido replanteo, trazado de límites, corte de pavimento, refino de paredes, compactación de fondos al 95% PM para posterior colocación de arqueta para ubicación de bomba de achique enterrada, de dimensiones interiores de 100x100x200 cm, de hormigón, cerrada superiormente tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos de dimensiones 80x80cm. Incluye impermeabilización interior. | 1 |  | 0
| ud | Estructura para paso de tuberías formada por perfil HEA-300 soportada al suelo y cantos de forjado mediante placa de anclaje 400X400mm y pernos de anclaje de 12mm. | 1 |  | 0
2 |  | CERRAMIENTOS
|  | SALA DE BOMBAS Y TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | 0
| m2 | Ejecución de paredes de bloque de hormigón, de dimensiones 40x20x20cm, cogido con mortero y enfoscado. (SALA BOMBAS) | 42.87 |  | 0
| m2 | Ejecución de paredes de bloque de hormigón, de dimensiones 40x20x20cm, cogido con mortero y enfoscado. (SALA TRATAMIENTO DE AGUA) | 27.32 |  | 0
| m2 | Cubierta formada por panel sandwich, de 15cm de espesor, formado por doble cara metálica de chapa estándar, acabado prelacado, de espesor exterior e interior de 0,5mm y alma aislante de lana de roca. Incluye accesorios para su colocación. | 31.92 |  | 0
| ud | Suministro y colocación de puertas metálicas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con rejillas de ventilación superior e inferior incluidas, montada sobre cerco de acero galvanizado de 1,5mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incuido silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. | 2 |  | 0
3 |  | INSTALACIONES
|  | RED TUBERÍA IMPULSIÓN BOMBAS |  |  | 0
| m | Tubería PE 100 de 140 mm de diámetro nominal Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 140 mm de diámetro nominal y 10 bares de presión nominal, con uniones mediante soldadura por testa, incluyendo, operarios especializados, herramientas necesarias, máquinas de soldar, abrazaderas isofónicas, perno, anclaje. No incluye zanjas, obra civil, accesorios, ni ningún material o partida no descrita anteriormente. | 260 |  | 0
| PA | Suministro e instalación de material vario: codo PE de 90º Ø140 mm PN16, codo PE 45º Ø140 mm PN16, derivació de PE Ø140 - 140 mm PN 16, con reduït PE Ø140 - 125 mm PN16. | 1 |  | 0
|  | LLENADO DE DEPÓSITO |  |  | 0
| m | Tubería PE 100 de 125 mm de diámetro nominal Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 125 mm de diámetro nominal y 10 bares de presión nominal, con uniones mediante soldadura por testa, incluyendo, operarios especializados, herramientas necesarias, maquinas de soldar, abrazaderas isofónicas, perno, anclaje. No incluye zanjas, obra civil, accesorios, ni ningún material o partida no descrita anteriormente. | 270 |  | 0
| PA | Suministro e instalación de material vario: codo PE de 90º Ø125 mm PN16, codo PE 45º Ø125 mm PN16, derivación de PE Ø125 - 125 mm PN 16, con reducido PE Ø125 - 110 mm PN16. | 1 |  | 0
|  | VÁLVULAS |  |  | 0
| ud | Suministro e instalación de válvula bola automática 230V DN125 Suministro e instalación de válvula de bola automática de DN125-5" PN16 con actuador eléctrico 230V monofásico instalada en la nueva red de impulsión de las bombas. Incluye operarios especializados, herramientas necesarias, tornillos zinc y juntas. No incluye, obra civil, ni soportación, ni instalación eléctrica, ni ninguna partida o material no descrito anteriormente. | 2 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de válvula automática de llenado de depósito Suministro e instalación de válvula automática de llenado del depósito del nuevo grupo de bombas. Incluye operarios especializados, herramientas necesarias, maquinas de soldar, soportación gal, instalación eléctrica entre cuadros de control de las bombas y la válvula. No incluye obra civil, ni otro material o patida no descrita anteriormente. | 1 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de válvula manual de DN125 mm PN16 Suministro e instalación de válvula manual de fundición de cierre elástico de 125 mm de diámetro nominal y 16 bares de presión nominal en tubo PE. Incluyendo, Operarios especializados, herramientas necesarias, máquinas de soldar, accesorios PE, bridas, tornillos zinc y juntas. No incluye obra civil, soportación, ni ningún material o partida no descrita anteriormente. | 1 |  | 0
|  | ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  | 0
| ud | Suministro e instalación de un equipo de bombeo para la red de agua potable en los pabellones Suministración y colocación de equipo de bombeo formado por 3 bombas centrífugas verticales multicelulares en línea GRUNDFOS con un punto de trabajo de 40 m3/h de caudal a una presión de 65 m. c. a. , variador de frecuencia y complementos para grupo de presión de 2 bombas, para funcionar como un grupo de presión MPC-F, a saber: Convertidor de frecuencia , unidad de control, presión, 2 interruptores de funcionamiento de emergencia, 2 interruptores de reparación, 2 interruptores de aislamiento; luz de funcionamiento del sistema, 2 luz de funcionamiento de bomba, luz avería del sistema, 2 luz avería bomba, luz de panel y zócalo. Se incluye cuadro de protección y maniobra y material auxiliar necesario para su correcto funcionamiento, nivel electrónico, por el control del nivel máximo y mínimo del depósito, control de llenado y vaciado. Consta de los siguientes elementos, montados en caja de superficie. - 1 nivel electrónico para el control máximo-mínimo nivel. - 1 nivel electrónico para el control de llenado-ge y vaciado. - 1 protector de sobretensiones - 1 base relés Se incluye cableado y canalizaciones entre control de sondas y cuadro. grupo, por maniobra de parada en caso de depósito a nivel mínimo, cableado hasta la válvula automática de llenado y p. p. de accesorios y material auxiliar de montaje. Todo incluido, completamente acabado. | 1 |  | 0
| PA | Suministro e Instalación de Tuberias PE y colectores Suministro e instalación de calderería PE, colectores de aspiración e impulsión de diferentes diámetros y materiales, por las instalaciones de los equipos de la sala de bombeo. Incluye, soldaduras, tuberías, accesorios, soportación, tornería zinc y juntas. *VER DETALLE EN PLANOS | 1 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de válvula manual DN100 PN16; válvula manual DN125 PN16 de válvula de retención de clapeta DN80 | 1 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de ventosa trifuncional de fundición DN50, carrete de desmontaje DN125, filtro Y DN125 | 1 |  | 0
| ud | Suministro e instalación de contador woltmann PN16 DN125 Suministración y colocación de contador de gran calibre ELSTER IBERCONTA modelo H4000l o similar tipo woltmann, DN-125, por agua fría, de las siguientes características: - Cuerpo de fundición revestido interior y exteriormente con resina plástica. - Mecanismo de medida totalmente extraíble del cuerpo del contador. - Mínima pérdida de carga. - Clase metrológica B, tanto en posición vertical como horizontal. - Instalación en cualquier posición. - Preparado por lectura a distancia. Se incluye elementos de conexión, p. p. de soldadura y material auxiliar de montaje. Todo incluido, completamente acabado. " | 1 |  | 0
| ud | Suministro instalación de equipo de tratamiento de agua Suministro y colocación de equipo de dosificación de un depósito en recirculación HDF DOSIFI, sistema de regulación por lectura y control de los valores de cloro de el agua. Incluye bombas dosificadora, electrodos, panel de medición y depósitos de 100 litros. Se incluye material auxiliar de montaje.Formado por: - Estación dosificadora. - Bomba monobloque de recirculación. - Cuadro eléctrico de control de la bomba. - Filtro - Se incluye material auxiliar de montaje. | 1 |  | 0
| PA | Suministro e instalación de tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x2,3 mm. Suministro e instalación de válvula de bola manual con rosca | 1 |  | 0
| ud | Suministro de instalación de lavaojos mural de emergencia construida en ABS Suministración y colocación de lavaojos mural de emergencia construida en ABS, con 2 rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión. Accionamiento mediante palanca de apertura y cierre manual. Se incluye material auxiliar de montaje. Todo incluido, completamente acabado. | 1 |  | 0
|  | BOMBA DE ACHIQUE |  |  | 0
| ud | Suministro e instalación de bomba de achique sumergible, marca CALPEDA, modelo GXR-12-12, de acero inoxidable, trifasica 23/400V. | 1 |  | 0
|  | MATERIAL VARIO |  |  | 0
| ud | Soportes tipo Mensula zincada 600 mm Suministro y colocación de soportes | 1 |  | 0
| PA | Conexión en línea de tuberías PE o PVC de Ø90 hasta Ø140 | 1 |  | 0
| ud | Prueba de presión interior hasta longitud de 500m Ø<180mm Realización de una prueba de presión interior en las tuberías de diámetro < 180 mm de nueva instalación de longitud hasta 250m - 500 m. Incluyendo operarios especializados, herramientas necesarias, maquina para subir la presión, montaje a los dos extremos de las piezas especiales por el llenado en el punto bajo y sacar el aire en el punto alto, llenado de la tubería con agua suministrada por el cliente a pie de prueba, vaciado de la tubería con medios auxiliares hidráulicos, pequeños materiales prueba, manómetro. No incluye anclajes, ni la presencia del Laboratorio, ni la desinfección de la tubería. | 1 |  | 0
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA GRUPO DE PRESIÓN E |  |  | 0
| ud | Instalación eléctrica alimentación a subcuadro sala de bombas formado por: protecciones, línea alimentación subcuadro sala de bombas, definido según esquema unifilar y planos de detalle. Totalmente instalado y probado | 1 |  | 0
|  | AUTOMATIZACIÓN DEPÓSITO PK E |  |  | 0
| ud | Suministro e instalación de nuevo cuadro de control de depósito. Incluye: - Envolvente metálica H500xW400xD250 - Protecciones eléctricas - Fuente de alimentación - PLC TM241+Tarjetas E/S - Relés para salidas digitales - Bornas | 1 |  | 0
| ud | Suministro y tendido de fibra óptica para llevar red a la ubicación del nuevo depósito. - 120m. De FO Monomodo LH - 50. Tubo PVC - Bandejas de fusión. - Pigtails. - Enfrentadores. - Jumpers. Suministro y tendido de manguera de alimentación proveniente de línea de SAI existente. - 120m. Manguera alimentación 3G2,5 LH - 60m. Tubo PVC | 1 |  | 0
| ud | Programación PLC. - Desarrollo de programa base - Desarrollo de nuevos bloques de función - Pruebas de funcionamiento | 1 |  | 0
|  | Integración SCADA. Incluye: - Validación de mapeado y listado de señales - Alta de nuevas en BBDD - Alta de nuevas variables en IGS - Creación de TGD's de nuevos objetos - Generación de gráficos - Creación de pantallas de detalle de depósito - Generación de nuevo icono de deoósito - Generación de nueva pantalla de resumen de depósitos. - Alta de nuevas alarmas y creación de grupos en Win911. - Integración en videowall. - Pruebas FAT - Pruebas SAT - Puesta en servicio | 1 |  | 0
|  | OTROS |  |  | 0
| ud | Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 2 kg, con presión incorporada, montado superficialmente. | 1 |  | 0
| ud | Desplazamiento de detectores ópticos existentes en el aparcamiento para ubicarlos en el interior de la sala de bombas y de tratamiento de agua. Incluida parte proporcional de instalación. | 2 |  | 0
|  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 0
| PA | Seguridad y Salud | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0