## T-PRES
|  |  |  | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PresupuestoCascada3
|  | Capítulo | 01 | VARIS
01.01 | 1 | EPM1RNOT | U.T | Tots els treballs es realitzaran de forma que no afectin al normal funcionament de les Fonts de Montjuïch i sempre amb absoluta coordinació dels responsables de manteniment Quedan inclosos els costos de legalitzacions, inspeccions reglamentaries, taxes i probes necessàries per a la correcta possada en marxa de la instal·lació de mitja i baixa tensió, així com la realització i entrega de planols i esquemes as-built. Quedan inclosos tots els mitjans auxiliars i ajudes per el correcte muntatge i possada en marxa de la instal.lació. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PresupuestoCascada3
|  | Capítulo | 02 | CABLEJAT MITJA TENSIÓ
01.02 | 1 | EBT01S400 | UT | Subministrament i col.locació de safata perforada de PVC de 100x400 mm amb tapa. S'inclou la part proporcional d'accessoris, unions i suports | 0 | 60 | 0
01.02 | 2 | EMT011240 | ml | Subministrament i col.locació de cable d'alumini tipus RHZ1 18/30 kV de 1x240 mm². S'inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 360 | 0
01.02 | 3 | EMT01KITS | UT | Subministrament i col·locació de terminacions tipus ELASTIMOLD per cable d'alumini tipus RHZ1 18/30 kV de 1x240 mm². S'inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 12 | 0
01.02 | 4 | EMT01PROB | UT | Mesuraments i comprobacions de tensions de pas i contacte y de terres. | 0 | 1 | 0
01.02 | 5 | EMTOBRACV | UT | Obra civil per el pas de cables al recinte de mitja tensió. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PresupuestoCascada3
|  | Capítulo | 03 | BAIXA TENSIÓ
01.03 | 1 | EBT01C240 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x4x240+4x240 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. Normes constructives IEC 60502-1 i UNE 21123-4. Conductor Cu classe 5. Aïllament de polietilè reticulat (XLPE). Coberta de poliolefina. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 368 | 0
01.03 | 2 | EBT01X240 | UT | Adaptació i connexionat dels quadres existents als nous cablejats de 240 mm². S'inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 2 | 0
01.03 | 3 | EBT01AUTO | UT | Subministrament, col.locació i connexionat d'Autotransformador trifàsic reversible de 1250 kVA. S'inclou fusibles de protecció i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
01.03 | 4 | EBT01S400 | UT | Subministrament i col.locació de safata perforada de PVC de 100x400 mm amb tapa. S'inclou la part proporcional d'accessoris, unions i suports | 0 | 368 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PresupuestoCascada3
|  | Capítulo | 04 | SEGURETAT I SALUT
01.04 | 1 | EPM1RL02R | p.a | Partida Alçada d'execució material del pla de seguretat i salut | 7135 | 1 | 7135
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7135
|  | Obra | 01 | PresupuestoCascada3
|  | Capítulo | 05 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.05 | 1 | EPM1RL03R | p.a | Partida alçada d'implementació del pla de gestió de residuos | 1381.75 | 1 | 1381.75
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1381.75
|  | Obra | 01 | PresupuestoCascada3
|  | Capítulo | 06 | CONTROL DE QUALITAT
01.06 | 1 | EPM1RL04R | P.A | Partida alçada d'execució material del pla de control de qualitat | 750 | 1 | 750
|  |  |  | TOTAL |  |  | 750
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 9266.75

## T-APU
Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
P-1 | EBT01AUTO | UT | Subministrament, col.locació i connexionat d'Autotransformador trifàsic reversible de 1250 kVA. S'inclou fusibles de protecció i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | AUTOTRANSFORMADOR 1250 kVA
Mà d'obra
| AA02 | h | Hora mano de obra ayudante electricista | 3 | /R | x |  | = | 0
| AA01 | h | Hora de mano de obra de Oficial de primera electricista | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| XBT01 | ud | Autotransformador reversible trifásic, graU de protecció IP54, tensió d'entrada 400 V y tensió de sortida 230V, de 1250 kVA de potencia, fabricació segúns normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60.726 y UNE-EN 60076. Inclou fusibles de protecció i material auxiliar de muntatge. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | EBT01C240 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x4x240+4x240 mm2. Classe CPR Cca-s1b,d1,a1. Normes constructives IEC 60502-1 i UNE 21123-4. Conductor Cu classe 5. Aïllament de polietilè reticulat (XLPE). Coberta de poliolefina. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | C.CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 3x4x240+4x240mm2
Mà d'obra
| AA01 | h | Hora de mano de obra de Oficial de primera electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| AA02 | h | Hora mano de obra ayudante electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| ME014 | m | cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolares, de sección 1x240 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 16 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | EBT01S400 | UT | Subministrament i col.locació de safata perforada de PVC de 100x400 mm amb tapa. S'inclou la part proporcional d'accessoris, unions i suports |  |  |  | Rend.: | 0.769 |  | 0 | SAFATA PERFORADA 100x400 AMB TAPA
Mà d'obra
| AA02 | h | Hora mano de obra ayudante electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| AA01 | h | Hora de mano de obra de Oficial de primera electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| ME011 | m | Bandeja aislante de PVC, lisa, de 100x400 mm, con 1 compartimento y con cubierta, resistencia a la penetración de objetos sólidos IP3X, protección mecánica contra impactos IK10, no propagador de la llama, de temperatura de servicio de -25ºC a 60°C, de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-2-1, montada directamente sobre paramentos verticales | 3 |  | x |  | = | 0
| MAUX01 | m | Part proporcional d'accessoris, unions i suports | 3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | EBT01X240 | UT | Adaptació i connexionat dels quadres existents als nous cablejats de 240 mm². S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | ADAPTACIÓ I CONEXIONATS EN QUADRES EXISTENTS
P-5 | EMT011240 | ml | Subministrament i col.locació de cable d'alumini tipus RHZ1 18/30 kV de 1x240 mm². S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | CABLE AL 1X240 mm² 18/30 kV
Mà d'obra
| AA01 | h | Hora de mano de obra de Oficial de primera electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| AA02 | h | Hora mano de obra ayudante electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| ME012 | m | Cable eléctrico de media tensión con conductor de aluminio y de aislamiento extruido, unipolar, de designación RHZ1, de 240 mm2 de sección, tensión asignada 18/30 kV, conductor de aluminio clase 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento semiconductora, protección contra la entrada de agua simple obturación longitudinal con cinta hinchable, pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección, cubierta exterior de material compuesto termoplástico a base de poliolefinas de designación DMZ1, libre de halógenos según norma UNE-EN 60754-1, de baja emisión de humos corrosivos y tóxicos según norma UNE-EN 60754-2 y de baja opacidad de humos según norma UNE-EN 61034-2, clase de reacción al fuego Fca según norma UNE-EN 50575, norma de diseño UNE-HD 620-10E | 1 |  | x |  | = | 0
| MAUX02 | m | Material Auxiliar de muntatge | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | EMT01KITS | UT | Subministrament i col·locació de terminacions tipus ELASTIMOLD per cable d'alumini tipus RHZ1 18/30 kV de 1x240 mm². S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | TERMINACIONS DE LINIA 18/30 kV
Mà d'obra
| AA02 | h | Hora mano de obra ayudante electricista | 5 | /R | x |  | = | 0
| AA01 | h | Hora de mano de obra de Oficial de primera electricista | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| MAUX03 | % | Material auxiliar de muntatge | 15 |  | x |  | = | 0
| ME013 | ud | Terminacions tipus ELASTIMOLD per cable d'alumini tipus RHZ1 18/30 kV de 1x240 mm². | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | EMT01PROB | UT | Mesuraments i comprobacions de tensions de pas i contacte y de terres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | MESURAMENTS I COMPROBACIONS
P-8 | EMTOBRACV | UT | Obra civil per el pas de cables al recinte de mitja tensió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | OBRA CIVIL
P-9 | EPM1RNOT | U.T | Tots els treballs es realitzaran de forma que no afectin al normal funcionament de les Fonts de Montjuïch i sempre amb absoluta coordinació dels responsables de manteniment Quedan inclosos els costos de legalitzacions, inspeccions reglamentaries, taxes i probes necessàries per a la correcta possada en marxa de la instal·lació de mitja i baixa tensió, així com la realització i entrega de planols i esquemes as-built. Quedan inclosos tots els mitjans auxiliars i ajudes per el correcte muntatge i possada en marxa de la instal.lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Notas
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| E5922901R | u | Legalización Baja Tensión |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalización Baja Tensión
| EPM1RL02R | p.a | Partida Alçada d'execució material del pla de seguretat i salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P.A d'Execució material del pla de seguretat y salut
| EPM1RL03R | p.a | Partida alçada d'implementació del pla de gestió de residuos |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P.A d'implementació del pla de gestió de residus
| EPM1RL04R | P.A | Partida alçada d'execució material del pla de control de qualitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | P.A Execució material del pla de control de qualitat
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A03 | h | Técnico |  | Técnico | 0 | 0
AA01 | h | Hora de mano de obra de Oficial de primera electricista |  | Oficial de 1ª | 0 | 0
AA02 | h | Hora mano de obra ayudante electricista |  | Ayudante electricista | 0 | 0
Maquinària
XBT01 | ud | Autotransformador reversible trifásic, graU de protecció IP54, tensió d'entrada 400 V y tensió de sortida 230V, de 1250 kVA de potencia, fabricació segúns normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60.726 y UNE-EN 60076. Inclou fusibles de protecció i material auxiliar de muntatge. |  | Autotransformador | 0 | 0
Material
MAUX01 | m | Part proporcional d'accessoris, unions i suports |  | Part proporcional d'accessoris | 0 | 0
MAUX02 | m | Material Auxiliar de muntatge |  | Material Auxiliar de muntatge | 0 | 0
MAUX03 | % | Material auxiliar de muntatge |  | Material auxiliar | 0 | 0
ME011 | m | Bandeja aislante de PVC, lisa, de 100x400 mm, con 1 compartimento y con cubierta, resistencia a la penetración de objetos sólidos IP3X, protección mecánica contra impactos IK10, no propagador de la llama, de temperatura de servicio de -25ºC a 60°C, de acuerdo con la norma UNE-EN 50085-2-1, montada directamente sobre paramentos verticales |  | Bandeja perforada 100x400 | 0 | 0
ME012 | m | Cable eléctrico de media tensión con conductor de aluminio y de aislamiento extruido, unipolar, de designación RHZ1, de 240 mm2 de sección, tensión asignada 18/30 kV, conductor de aluminio clase 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla sobre el aislamiento semiconductora, protección contra la entrada de agua simple obturación longitudinal con cinta hinchable, pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección, cubierta exterior de material compuesto termoplástico a base de poliolefinas de designación DMZ1, libre de halógenos según norma UNE-EN 60754-1, de baja emisión de humos corrosivos y tóxicos según norma UNE-EN 60754-2 y de baja opacidad de humos según norma UNE-EN 61034-2, clase de reacción al fuego Fca según norma UNE-EN 50575, norma de diseño UNE-HD 620-10E |  | Cable Al 1x240 mm 18/30 kV | 0 | 0
ME013 | ud | Terminacions tipus ELASTIMOLD per cable d'alumini tipus RHZ1 18/30 kV de 1x240 mm². |  | TEMINACIONS DE LINIA 18/30 kV | 0 | 0
ME014 | m | cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolares, de sección 1x240 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos |  | Cable Cu 1x240 RZ1-K (AS) | 0 | 0

## T-DIM
|  | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch | Nova alimentació per Cascada 3 Fonts de Montjuïch
AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS